ЗАО “СТАВАН-М”

Передвижная модульная котельная

ПМК-1000

Руководство по эксплуатации

Содержание

1. Введение	3

2. Технические данные	3

3. Комплектация	4

4. Требования безопасности	4

5. Устройство котельной	4

6. Транспортировка котельной	7

7. Установка котельной	7

8. Подготовка к пуску и пуск	7

9. Остановка	9

10.Консервация и хранение………………………………………….………9

Уважаемый потребитель!

Изготовитель постоянно ведет работу по усовершенствованию конструкции и внешнему оформлению котельной, поэтому в “Руководстве по эксплуатации” некоторые изменения, не влияющие на технические характеристики, могут быть не отражены.

# Введение

  - Котельная ПМК-1000 предназначена для временного теплоснабжения зданий и сооружений, оборудованных системами водяного отопления, в период  неисправности основного источника тепла. Может использоваться  как постоянный источник тепла при оборудовании её узлом учета тепловой энергии.

Котельная оборудована жаротрубным котлом с автоматизированной вентиляторной  жидкотопливной блочной горелкой.

Котловой контур заполняется незамерзающей жидкостью, например «DIXIS-65» ТУ-2422-012-45160209-00. На применяемый антифриз необходим сертификат Санэпидемнадзора РФ.Допускается применение подготовленной воды при условии что будет исключена возможность ее замерзания.

1.2   Качество подпиточной и сетевой воды должно соответствовать требованиям “Правил технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных”:

- прозрачность по шрифту – не менее 40 см;

- карбонатная жесткость  - не более 700 мкг-экв./кг;

- содержание растворенного кислорода – не более 50 мкг/кг;

- содержание соединений железа (в пересчете на Fe) – не более 300 мкг/кг;

- значение рН при 25 PPPPPPP0PPPPPPPС – от 7,0 до 8,5;

- содержание нефтепродуктов – не более 1,0 мкг/кг.

1.3      Исполнение УХЛ, категория размещения

Внимание!

Наладку и сервисное обслуживание котельной, а также запуск её в эксплуатацию должны выполнять квалифицированные специалисты, имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ и свидетельство Энергонадзора РФ на наладку котлов.

# Технические данные

| 2.1. Вид топлива: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Легкое жидкое топливо – дизельное топливо (соляровое масло), ГОСТ 305-88; ТПБ ТУ 38101656-76, вязкость при 20 PPPPPPP0PPPPPPP С, мPPPPPPP2PPPPPPP/c (cCт) |  |  | 4-6x10PPPPPPP–6PPPPPPP (4-6) |  |
| 2.2. Номинальная теплопроизводительность, кВт |  | 1000 |  |  |
| 2.3. КПД, %, не менее |  | 90 |  |  |
| 2.4. Максимальное давление в котловом контуре, МПа (кгс/смPPPPPPP2PPPPPPP) |  | 0,6(6,0) |  |  |
| 2.5. Минимальное давление в котловом контуре при температуре горячей воды 115 PPPPPPP0PPPPPPPС, МПа (кгс/смPPPPPPP2PPPPPPP) |  | 0,35 (3,5) |  |  |
| 2.6. Максимальная температура воды на выходе из котла, PPPPPPP0PPPPPPPC |  | 115 |  |  |
| 2.12. Водяная емкость котлового контура, мPPPPPPP3PPPPPPP |  | 4 |  |  |
| 2.17. Габаритные размеры, мм |  | 8000х2438х2700 |  |  |
| 2.18. Масса котельной, т |  | 8 |  |  |
| 2.19. Установленная эл. мощность, кВт |  | 25,6 |  |  |
| 2.20. Средний срок службы котельной, лет |  | 10 |  |  |
| 2.27. Напряжение питания, В |  |  |  | 380 |

# 3. Комплектация

| 1. Котельная ПМК-1000 | - 1шт. |
| --- | --- |
| 2. Тепловентилятор Tiger P93 Frico | - 1шт. |
| 3. Лестница | - 2шт. |
| 4. Лебедка грузоподъёмностью 400 кг. | - 1шт. |
| 5. Канат стальной d=8 мм | -2 м |
| 6. Молниеотвод | - 1шт. |
| 7. Крышка трубы | - 1шт. |
| 8. Разъём штепсельный | - 1шт. |
| 9. Кабель силовой с медными жилами 5х10 | -50 м. |
| 10. Руководство по эксплуатации | - 1шт. |
| 11. Паспорт | - 1шт. |
| 12. Упаковочный лист. | - 1шт. |
| 13. Инвентарная емкость 8л. | -1 шт. |

Котельная поставляется в соответствии с технической документацией.

Руководство по эксплуатации, паспорт, упаковочный лист передаются на руки заказчику.

# 4. Требования безопасности

4.1. При обслуживании котельной следует соблюдать действующие “Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0.07 МПа (0.7 кгс/смPPPPPPP2PPPPPPP), водогрейных котлов и водонагревателей с температурой нагрева воды не выше 388К (115С)”,”Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок”.

4.2. Давление в контуре отопления не должно превышать 0.6 МПа (60 м. вод. ст.).

4.3. Система отопления должна быть полностью заполнена водой. Включение горелки производится после включения насоса и  циркуляции воды через котел.

4.4. При длительных остановках котла, если возможно понижение температуры воздуха в котельной ниже 0С, вода из котлового контура и контура теплосети должна быть слита.

4.5. Категорически запрещается:

- эксплуатация котельной с неисправной или не отрегулированной горелкой, приборами контроля и автоматики управления и защиты;

- эксплуатировать котельную без заземления;

- применение рычагов и ударного инструмента при работе с задвижками, кранами;

- применять открытый огонь внутри котельной;

- проведение газосварочных работ при работающей котельной;

4.6. Соблюдать правила электропожарной безопасности.

# 5. Устройство котельной

5.1. Котельная представляет собой модуль из панелей типа «сэндвич» внутри которого расположено оборудование в соответствии с рис.1.

5.2. Трубопроводы соединяющие оборудование котельной выполнены из трубы ГОСТ 8732-75

5.3.Вход в котельную выполнен в боковой стене модуля, лестница для захода в котельную входит в состав БМК-1000.

5.4.С одной торцевой стороны (слева от входа) расположен топливный бак запаса даз.топлива для сжигания в котле, с другой торцевой стороны расположена дымовая труба трансформируемая из транспортного положения в рабочее и наоборот при помощи лебедки.

Рис.1 Устройство котельной

1-котел; 2-жидкотопливная горелка; 3-подогреватели сетевой воды; 4-сетевые насосы 2шт.; 5-котловые насоы 2шт.; 6-подпиточный насос котлового контура; 7-подпиточный насос теплосети; 8-балансировочный клапан;9-клапан трехходовой; 10-мембранный расширительный бак; 11- топливный бак; 12- бак запаса подпиточной жидкости котлового контура; 13-дымовая труба в транспортном положении.

# 6. Транспортировка котельной.

6.1 Закрыть дверь.

6.2 Проверить надёжность крепления подъёмного устройства, дымовой трубы,            топливного бака.

6.3 Стеклянные термометры упаковать в футляры.

6.4 Проверить надежность крепления модуля котельной к автомобильной платформе.

6.5 Скорость движения не должна превышать 50 км/ч (установить автодорожный знак «Ограничение скорости» на задней стенке модуля котельной).

6.6 При перемещении котельной подъёмным краном котловой контур и топливный бак должны быть пустыми.

# 7. Установка котельной.

7.1 Установить котельную на ровной, горизонтальной площадке. Допускается уклон в сторону дренажа 0,015. Эксплуатация допускается на прицепе.

  - Проверить свободное открывание двери.

  - Установить дымовую трубу и прикреплённый к ней молниеприёмник в рабочее состояние.

# 8. Подготовка к пуску и пуск.

8.1 Перевести все автоматические выключатели в выключенное положение

8.2 Выполнить заземление, молниезащиту согласно ПУЭ п. 1.7.162.

8.3 Подключение котельной к стационарному источнику питания должно осуществляться персоналом обслуживающим данную электроустановку

- При подключении питающего электрокабеля обратить внимание на правильное чередование фаз. Меняя фазы местами добиться того, чтобы эл.двигатели вращались в направлении указанном стрелкой.

8.4 В точке подключения передвижной электроустановки к источнику питания должно быть установлено устройство защиты от сверхтоков и УЗО, реагирующее на дифференциальный ток (ПУЭ 1.7.160)

8.5 Подключить внутренние сети котельной к одноименным наружным сетям согласно прилагаемой  схеме внешних подключений (КП-033.СВП).

8.6 С помощью тепловентилятора Tiger P93 Frico довести температуру воздуха внутри помещения до 50С min и выдержать её не менее двух часов.

8.7 Перевести тумблер управления насосом подпитки К 4.1 (см.схему) котлового контура в положение «Ручное»

8.8 Убедится в наличии незамерзающего теплоносителя “DIXIS-65” ТУ 2422-012-4560209-00  или подготовленной воды в подпиточном баке 0,04 м3 .

8.9 Запустить насос 6 (рис.1)подпитки котлового контура в ручном режиме, контролируя при этом уровень в подпиточном баке 12.

8.10 Заполнить котловой контур  стравливая при этом весь воздух из верхнего трубопровода.

8.11 Перевести тумблер управления насосом подпитки К 4.2 контура теплосети в положение «Ручное».

8.12 Убедиться в наличии давления (1бар min) на входе артезианской воды в котельную.

8.14 Насосом К 4.2 заполнить контур теплосети стравливая при этом воздух.

8.15 Проверить работоспособность сетевых насосов К5.1 и К5.2 кратковременным включением в ручном режиме.

8.16 Запустить один из сетевых насосов в ручном режиме и с помощью балансировочного клапана п.10 (см. схему) установить рабочую точку насоса.

8.17 Проверка безопасности:

а) Срабатывание защиты котла по низкому давлению воды (необходимо понизить давление в котловом контуре до 2 бар, при этом на щите управления должна загореться лампочка сигнализирующая «давление воды низкое». При необходимости настроить ДЕМ 102.2;

б) Настроить клапан редукционный п.18 (см. схему) на 5,2 бар;

в) срабатывание защиты котла по высокому давлению воды (необходимо включить насос подпитки котлового контура в ручном режиме, создать в контуре давление 5 бар, при этом на щите управления должна загореться лампочка сигнализирующая «давление воды высокое». При необходимости настроить ДЕМ 102.1;

г) Стравить давление котлового контура до 3,5 бар через дренаж в инвентарную ёмкость;

д) Проверить срабатывание датчика СО.Допустимая концентрация выше 205 мг/м3.

(проверяется при помощи баллона со сжатой газовоздушной смесью 100мг/м3)

е) проверить установки термостатов на выходном коллекторе котла ( Тавар.-115,Тпред.-95, Т1/2ступени-92.

ж) Убедиться в отсутствии подтекания диз.топлива при открытых кранах диз.топлива.

з) Убедиться в допустимом давлении в котловом контуре.

и) Запустить насос котла в ручном режиме, визуально убедиться в наличии перепада давления на насосе по манометрам.

к) Открыть краны топливопровода.

л) Запустить горелку в ручном режиме.

м) Убедиться в работоспособности термостата Тпред. Для чего прогреть котел выше 950С.Горелка должна отключиться. Отключение по Тпред. является регулируемым отключением.

н) При нагреве котла до 950С необходимо убедиться в работоспособности термостата Т1/2 (при достижении 920С горелка переходит на малое горение)

о) При запущенной горелке перекрыть подачу диз.топлива. Горелка должна остановиться. На горелке загорится лампочка «Авария» и на щите управления загорится лампочка «Авария горелки»

п) Убедиться в работоспособности термостата Тавар. Для чего в ручном режиме нагреть котел до 1150С.При достижении заданной температуры горелка должна отключиться ( на щите управления загорается сигнальная лампа «Температура аварийная».)

8.18 Проверка работоспособности в автоматическом режиме:

а) Проверка работоспособности насосов котлового контура.  Перевести ключи управления насосом в положение «Автоматическое».Сбросить аварию насоса на щите управления. Насос должен запуститься (контроль за наличием перепада на насосе осуществляется реле перепада давления ДЕМ 202 в течении 7 сек. После 20 сек. работы насоса, ключ на щите управления перевести из положения «Автоматическое» в положение «Выключено» (отключить насос), через 7 секунд в работу включится резервный насос. На щите управления загорится лампочка «Авария насосов КО» мигающая с частотой 1 Гц. Проверку работоспособности второго насоса необходимо произвести через 12 часов после начала работы первого ( после смены ведущего), аналогично первому.

б) Проверка насосов циркуляции контура отопления осущ. аналогичным образом.

в) Для проверки насоса подпитки котлового контура необходимо при отключенной горелке понизить давление до 2 бар. При этом насос подпитки должен находится в автоматическом режиме. Подпиточный насос должен включиться. При необходимости настроить ДЕМ 102.

г) Проверку подпиточного насоса теплосети произвести в зависимости от местных условий. Настройку уставки в контуре отопления (Дем 102) осуществить в зависимости от местных условий (высота здания). Проверку работоспособности насоса подпитки контура отопления произвести аналогично проверке насоса котлового контура.

д) Перевести ключи управления насосами и котлами в автоматический режим

# 9.Остановка.

9.1 Отключить горелку котла.

9.2Ч ерез две минуты отключить циркуляцию котловых и сетевых насосов.

9.3 Перевести все выключатели в положение «Откл.»

9.4 Перекрыть подачу топлива из бака.

# 10.Консервация и хранение.

10.1 Отсоединить прямой и обратный трубопроводы от внешних сетей.

10.2 Отсоединить подачу артезианской воды.

10.3 Перевести дымовую трубу подъёмное устройство и молниеотвод в транспортное положение.

10.4  Слить воду из контура теплосети и линии подачи артезианской воды.

10.5 Слить воду из насосов, теплообменников, фильтров и продуть сжатым воздухом.

10.6 Проверить отсутствие воды во всех трубопроводах и элементах котельной.

10.7 Отсоединить электропитание.

10.8 Обеспечить хранение котельной в местах не доступных для проникновения. посторонних лиц к котельной.