# ПАСПОРТ

передвижной модульной

котельной БМК-1000

(наименование изделия)

## 12/11-2007 ПС

Заводской №_______________

# УДОСТОВЕРЕНИЕ

## о качестве изготовления блока

## передвижной модульной

## котельной БМК-1000

( наименование блока)

#### Заводской №______________                                    Изготовлен______________200___г.

#### Заказчик     ОАО «Стройсервис»

#### № договора 12/11-2007

#### Изготовитель  ЗАО «СТАВАН-М»

г. Москва, ул. Цюрупы , дом №8Б

# СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ЧАСТЯХ БЛОКА

## 1. Технологическое оборудование

| Наименование оборудования | Обозначение | Кол- во | Заводской № | Cопроводитель-ная документация (паспорт, ТО, ТУ, ИЭ) | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел водогрейный, стальной |  | 1 |  |  |  |
| Горелка дизельная (двухступенчатая) | «Ecoflam» MAIOR P 120 АВ ТС | 1 | 02345000193 |  |  |
| Теплообменник отопления, пластинчатый мощностью 500 кВт | «Alfa Laval» | 2 | 2095, 2096 |  |  |
| Подпиточный бак |  | 1 |  |  |  |
| Расширительный бак котлового контура мембранного типа, V=140 л | «Reflex» N 140/6 | 1 |  |  |  |

## 2. Насосы

| Наименование насоса | Обозначение | Кол-во, шт. | Заводской № | Сопроводитель-ная документация, паспорт, ТО, ТУ, ИЭ | Сведения об электродвигате-ле |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос котловой циркуляционный центробежный G = 37,9 м /час; Н = 10,5 м. вод. ст.; Tmax = 120 °С; эл. дв. N = 1,783 кВт; n = 2780 об/мин | «DAB Pumps» BPH 180/360. 80 T | 2 |  |  |  |
| Насос циркуляционный системы отопления центробежный G = 35,3 м /час; Н = 14,3 м. вод. ст.; Tmax = 120 °С; эл. дв. N = 3,7 кВт; n = 1400 об/мин | «DAB Pumps» CM 80/1500 T | 2 |  |  |  |
| Насос подпиточный системы отопления G = 2,0 м /час; Н = 20,0 м. вод. ст.; Tmax = 120 °С; эл. дв. N = 0,55 кВт; n = 2830 об/мин | «DAB Pumps» ALP 2000 T | 1 |  |  |  |
| Подпиточная станция котлового контура G = 1,0 м /час; Н = 35,0 м. вод. ст.; Tmax = 50 °С; эл. дв. N = 1,0 кВт; n = 3000 об/мин | «JEELEX» Джамбо 60/45 | 1 |  |  |  |

## 3. Трубопроводы

### Трубы

| Наименование и обозначение трубопровода | Марка стали | ГОСТ на трубы | Давле-ние услов-ное, МПа | Размер трубы, мм | Данные о сварке |  | Фамилия сварщика (№ удостоверения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Вид сварки | электро- ды, про-волока, тип, марка, ГОСТ |  |
| Трубопровод котла прямой DN100 КП-033.03СБ | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1,6 | 108х4,5 |  |  |  |
| Трубопровод котла обратный DN100 КП-033.04СБ | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1,6 | 108х4,5 |  |  |  |
| Трубопровод отопления прямой DN100 КП-033.05СБ | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1,6 | 108х4,5 |  |  |  |
| Трубопровод отопления прямой DN100 КП-033.06СБ | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1,6 | 108х4,5 |  |  |  |
| Трубопровод подпитки сети DN32 КП-033.07СБ | 20 | ГОСТ 3262-75 | 1,6 |  |  |  |  |
| Трубопровод подпитки котла DN25 КП-033.08СБ | 20 | ГОСТ 3262-75 | 1,6 | 25х3,2 |  |  |  |

### 3.3 Трубопроводная арматура

| Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. | Сопроводитель-ная документация (паспорт, ТО, ИЭ) | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кран шаровой полнопроходной 1/2", PN25, T = 180 °С | «Genebre» | 2 |  |  |
| Кран шаровой полнопроходной 1 1/4", PN40, T = 180 °С | «Genebre» | 4 |  |  |
| Кран шаровой полнопроходной 1 ", PN25, T = 180 °С | «Genebre» | 3 |  |  |

| Кран шаровой полнопроходной 3/4", PN25, T = 180 °С | «Genebre» | 14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затвор поворотный дисковый межфланцевый, DN100, PN16, T = 120 °С | «Genebre» | 13 |  |  |
| Затвор поворотный дисковый межфланцевый, DN50, PN16, T = 120 °С | «Genebre» | 8 |  |  |
| Обратный клапан 1 1/4", PN18, T = 90 °С | «Genebre» | 1 |  |  |
| Обратный клапан 1 ", PN25, T = 90 °С | «Genebre» | 1 |  |  |
| Обратный клапан межфланцевый DN80, PN16 | «Genebre» | 4 |  |  |
| Балансировочный клапан котла DN100, Kv150, PN16, T = 135 °С, под фланцы | «БРОЕН-АДЛ» | 1 |  |  |
| Предохранительный клапан |  | 1 |  |  |

| Расходомер подпитки умягченной водой системы отопления | ОСВ-25 DN25 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фильтр сетчатый фланцевый со сливной пробкой, корпус - серый чугун, размер отверстий сетки - 0,6 мм, Ду100, Py16 | «ADL» V821-100 | 1 |  |  |
| Фильтр сетчатый типа «Y» из латуни, 1 1/4", PN16, T = 140 °С | «Genebre» | 1 |  |  |
| Редуктор давления (закр. при повышеннии давления после себя), 1 1/4", 15 бар, диапазон регулирования 0,5...7 бар, резьба внутр. (сгоны, манометр - в комплекте | R.87 «RinoxDue» | 1 |  |  |
| Редуктор давления (закр. при повышеннии давления после себя), 1", 15 бар, диапазон регулирования 0,5...7 бар, резьба внутр. (сгоны, манометр - в комплекте) | R R.87«RinoxDue»КККККККК | 1 |  |  |

4. Топливоснабжение

| Наименование оборудования | Обозначение | Кол- во | Заводской № | Cопроводитель-ная документация (паспорт, ТО, ТУ, ИЭ) | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливный бак 2000 л для дизельного топлива |  | 1 |  |  |  |
| ТОПЛИВНЫЙ НАСОС |  | 1 |  |  |  |

# 5. Средства автоматизации, электроснабжения, освещения,

# контроля и безопасности

| #### Обозначение, тип, код | #### Наименование | ##### Коли-чество | ##### Место установки |
| --- | --- | --- | --- |

Оборудование автоматики управления, контроля, безопасности и электроснабжения

| Реле давления 0,2-8 бар | KPI 35 "Danfoss" | 7 | См. том 3 «Автоматизация и контроль» |
| --- | --- | --- | --- |
| ТМ-510P.00.(0...6 бар)G1/2.150C/1,5 | Манометр "ROSMA" | 14 | ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ |
| ТМ-510Т.00.(0...10 бар)G1/2.150C/1,5 | Манометр "ROSMA" | 2 | ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ |
| БТ-52.211(0...200°C)G1/2.200.1.5 | Термометр биметаллический "ROSMA" | 1 | ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ |
| БТ-52.211(0...120°C)G1/2.80.1.5 | Термометр биметаллический "ROSMA | 3 | ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ |
| БТ-51.211(0...120°C)G1/2.80.1.5 | Термометр биметаллический "ROSMA | 3 | ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ |
| Термостат двойной 120°С | "Siemens" | 1 | ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ |
| ТНМП-52-М2 | Тягонапоромер (-0,3...+0,3кПа) | 1 | ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ |
| QAC 21 | Датчик наружной температуры | 1 | ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ |
| QAE 2120.010 | Датчик температуры | 2 | ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ |
| СО RGDCOOMP1 | Сигнализатор | 1 | ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ |
| LGW3A2 (0,4...3 mbar) | Прессостат "Dungs" | 1 | ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ |
| SQL33.00 | Привод "Siemens" | 1 | ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ |
| Прессостат | Dungs LGW3A2 | 1 | ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ |
| Трехходовой кран ½" |  | 23 | ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ |

Освещение

| Светильник с лампами накаливания | НПП03-100 | 6 | См. том 2 «Электротехнические решения» КП-033.19.04Э402-ЭМ «План сети освещения» |
| --- | --- | --- | --- |
| Светильник с лампами накаливания | ПСХ60МУ3 | 1 | ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ |
| Выключатель10 А, 250В | AQUA-TOP | 3 | ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ |
| Коробка ответвительная (IP52) | Tyco 67050 | 6 |  |
| Кабель силовой | ВВГ3х1,5 | 50 | ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ ⁄⁄ ~ |

Средства автоматики управления, контроля, безопасности, электроснабжения, освещения и пожарной сигнализации  установлены в соответствии с требованиями сборочных чертежей и  монтажных схем.

__________________________________1.Подпись ответственного за комплектацию

__________________________________2.Подпись ответственного за монтаж.

6. Металлоконструкции

| Наименование основных частей (рама,стойки,ограждение) | Обозначение чертежа | Габаритные размеры,мм |  |  | Основного металла |  | Данные о сборке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота | марка | ГОСТ | Вид | Электроды |
| Каркас БМК-1000 |  | 8500 | 2438 | 2652 |  |  |  |  |
| ##### Дымовая труба |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 7. Данные о термообработке элементов блока

Элементы блока (шпильки, гайки, фланцы, тройники и т.д.) термообрабатываются в полном объеме согласно требованиям конструкторской документации.

# 8. Данные о контроле сварных соединений

Сварные соединения проконтролированы в соответствии с требованиями рабочей документации.

# 9. Сведения о консервации

Вода слита из всех полостей. Все полости продуты сжатым горячим воздухом.

Сведения об упаковке

Блок упакован согласно требованиям конструкторской документации.

Упаковку произвел _______________________

Упаковку принял    _______________________

Дата упаковки  «_____»  ___________________200__г

10. Заключение изготовителя

Блок изготовлен в полном соответствии с  СНиП II-35-76,

СНиП 2.04.05-91 и требованиями конструкторской

Документации (КП-033)

Блок подвергался испытаниям:

Контроль сварных соединений произведен.

Стыки признаны годными.

Блок признан годным для работы с указанными в настоящем

удостоверении параметрами и средой

Примечание:  Для блоков, поставляемых частями,

в паспорте необходимо сделать отметку.

*Блок подвергался контрольной сборке,

контрольные стыки замаркированы.

К паспорту приложены чертежи продольного и поперечного  размеров блока и план ПМК-1000 с указанием основных размеров, а также технологическая схема, схема автоматики, электроснабжения.

Директор по строительству_____________

Начальник участка __________________

М.П.

«_______»        _____________________200    г

# Гарантийные обязательства

За правильность конструкции блока, расчет его на прочность, выбор материалов, а также его работоспособность несет ответственность разработчик.

За качество изготовления, монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта блока несут ответственность предприятия (организации), выполняющие соответствующие работы.

Срок гарантии блока – 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не более 24 месяцев после отгрузки с предприятия-изготовителя при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа, пуско-наладки и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на комплектующие изделия, имеющие свои гарантийные сроки.

# Сводный лист изменений

| Наименование и обозначение чертежа | Отклонение от чертежа (краткое содержание, номер и дата разрешения) |
| --- | --- |

# Сведения  о местонахождении блока

| Наименование предприятия - владельца | Местонахождение блока | Дата установки |
| --- | --- | --- |

# Сведения  о замене и ремонте основных элементов

# блока, работающих под давлением

| Дата | Сведения о замене и ремонте | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- |

# Запись результатов освидетельствования

| Дата освидетельствования | Результаты освидетельствования | Разрешенное давление, МПа | Срок следующего освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- |

# Регистрация блока

Блок зарегистрирован за №

в

(регистрирующий орган)

В паспорте пронумеровано__________страниц и прошнуровано

всего________ листов, в том числе чертежей на _______ листах

__________________________________________          _____________

(должность регистрирующего лица)                      (подпись)

М.  П.

«______»_________________200   г.