## Corrispondenza nomi
Corrispondenza nomi caldaie Ecoflam-ICI
Modelli Ecoflam | Descrizione | Modelli ICI
ECOMAX N | Ecomax gruppo termico | PREX INV
ECOMAX NC | Ecomax sola caldaia | PREX INV
ECOMAX NS | Ecomax gruppo termico in kit da saldare | PREX INV SCOMP
ECOMAX NCS | Ecomax sola caldaia da saldare | PREX INV SCOMP
ECOMAX HN | Ecomax stretta gruppo termico | STR
DUOMAX N | Duomax gruppo termico sovrapposto | BIS PREX INV
DUOMAX PN | Duomax gruppo termico affiancato | DUAL
DUOMAX NS | Duomax gruppo termico sovrapposto in kit da saldare | BIS PREX INV SCOMP
DUOMAX PNS | Duomax gruppo termico affiancato in kit da saldare | DUAL SCOMP
TRIMAX | Trimax gruppo termico | GREENOx BT
TRIMAX C | Trimax sola caldaia | GREENOx BT
TRIMAX S | Trimax gruppo termico in kit da saldare | GREENOx BT SCOMP
TRIMAX CS | Trimax sola caldaia da saldare | GREENOx BT SCOMP
TRIMAX K | Trimax gruppo termico + condensatore | GREENOx BT + condensatore
TRIMAX CK | Trimax sola caldaia + condensatore | GREENOx BT + condensatore
TRIMAX SK | Trimax gruppo termico in kit da saldare + condensatore | GREENOx BT SCOMP + condensatore
TRIMAX CSK | Trimax sola caldaia da saldare + condensatore | GREENOx BT SCOMP + condensatore
ECOMAX K | Ecomax K gruppo termico | COND.
ECOMAX KC | Ecomax K sola caldaia | COND.
DUOMAX K | Duomax K gruppo termico | COND. BIS
DUOMAX KC | Duomax K sola caldaia | COND. BIS
SERENA K | Serena K gruppo termico | STELT 35
Specifiche lettere aggiuntive:
N= Nuova serie (per differenziarla dall'attuale)
C= Sola caldaia
S= Scomposta in kit da saldare in centrale
K= A condensazione

## ECOMAX
Caldaie modello ECOMAX N-NS ed NC-NCS
Modello | Potenza max kW | Portata max kW | mbar | Bruciatore gas | Bruciatore gasolio
Ecomax N-NC 70 | 70 | 76.3 | 0.6 | Blu 120 | Max 8
Ecomax N-NC 80 | 80 | 87.1 | 0.7 | Blu 120 | Max 8
Ecomax N-NC 90 | 90 | 98 | 0.8 | Blu 120 | Max 12
Ecomax N-NC 100 | 100 | 108.9 | 1 | Blu 170 | Max 12
Ecomax N-NC 120 | 120 | 130.7 | 1.1 | Blu 170 | Max P15
Ecomax N-NC 150 | 150 | 163.4 | 1.2 | Blu 250 | Max P15
Ecomax N-NC 200 | 200 | 217.9 | 1.9 | Blu 350.1 | Max P25
Ecomax N-NC 250 | 250 | 272.3 | 2 | Blu 350.1 | Maior P35
Ecomax N-NC 300 | 300 | 325 | 3 | Blu 350.1 | Maior P45
Ecomax N-NC 350 | 350 | 379.2 | 2.9 | Blu 500.1 | Maior P45
Ecomax N-NC 420 | 420 | 455 | 4.1 | Blu 500.1 | Maior P60
Ecomax N-NC 510 | 510 | 552.5 | 4.2 | Blu 700.1 | Maior P60
Ecomax N-NC 630 | 630 | 682.6 | 6.4 | Blu 1000.1 | Maior P80
Ecomax N-NC 750 | 750 | 812.6 | 5.9 | Blu 1000.1 | Maior P80
Ecomax N-NC 870 | 870 | 942.6 | 7.5 | Blu 1400.1 | Maior P120
Ecomax N-NC 970 | 970 | 1050.9 | 7 | Blu 1400.1 | Maior P120
Ecomax N-NC 1030 | 1030 | 1115.9 | 5.5 | Blu 1400.1 | Maior P120
Ecomax N-NC 1200 | 1200 | 1300.1 | 6.4 | Blu 1700.1 | Maior P150.1
Ecomax N-NC 1300 | 1300 | 1408.5 | 7.5 | Blu 1700.1 | Maior P150.1
Ecomax N-NC 1400 | 1400 | 1516.8 | 6 | Blu 1700.1 | Maior P150.1
Ecomax N-NC 1600 | 1600 | 1733.5 | 6.5 | Blu 2000.1 | Maior P200.1
Ecomax N-NC 1800 | 1800 | 1950.2 | 7 | Blu 2000.1 | Maior P200.1
Ecomax N-NC 2000 | 2000 | 2166.8 | 6 | Blu 3000.1 | Maior P300.1
Ecomax N-NC 2400 | 2400 | 2600.2 | 7.5 | Blu 3000.1 | Maior P300.1
Ecomax N-NC 3000 | 3000 | 3250.3 | 8 | Blu 4000.1 | Maior P400.1
Ecomax N-NC 3500 | 3500 | 3792 | 8.5 | Blu 5000.1 | Maior P500.1
Note: I corpi comuni sono raggruppati dalla colorazione

## DUOMAX N
Caldaie modello DUOMAX N-NS
Modello | Potenza max kW | Portata max kW | mbar | Bruciatore gas | Bruciatore gasolio
DUOMAX N 140 | 140 | 152.6 | 0.6 | Blu 120 | Max 8
DUOMAX N 160 | 160 | 174.2 | 0.7 | Blu 120 | Max 8
DUOMAX N 180 | 180 | 196 | 0.8 | Blu 120 | Max 12
DUOMAX N 200 | 200 | 217.8 | 1 | Blu 170 | Max 12
DUOMAX N 240 | 240 | 261.4 | 1.1 | Blu 170 | Max P15
DUOMAX N 300 | 300 | 326.8 | 1.2 | Blu 250 | Max P15
DUOMAX N 400 | 400 | 435.8 | 1.9 | Blu 350.1 | Max P25
DUOMAX N 500 | 500 | 544.6 | 2 | Blu 350.1 | Maior P35
DUOMAX N 600 | 600 | 650 | 3 | Blu 350.1 | Maior P45
DUOMAX N 700 | 700 | 758.4 | 2.9 | Blu 500.1 | Maior P45
DUOMAX N 840 | 840 | 910 | 4.1 | Blu 500.1 | Maior P60
DUOMAX N 1020 | 1020 | 1105 | 4.2 | Blu 700.1 | Maior P60
DUOMAX N 1260 | 1260 | 1365.2 | 6.4 | Blu 1000.1 | Maior P80
DUOMAX N 1500 | 1500 | 1625.2 | 5.9 | Blu 1000.1 | Maior P80
DUOMAX N 1740 | 1740 | 1885.23 | 7.5 | Blu 1400.1 | Maior P120
DUOMAX N 1940 | 1940 | 2101.8 | 7 | Blu 1400.1 | Maior P120
DUOMAX N 2060 | 2060 | 2231.8 | 5.5 | Blu 1400.1 | Maior P120
DUOMAX N 2400 | 2400 | 2600.2 | 6.4 | Blu 1700.1 | Maior P150.1
DUOMAX N 2600 | 2600 | 2817 | 7.5 | Blu 1700.1 | Maior P150.1
DUOMAX N 2800 | 2800 | 3033.6 | 6 | Blu 1700.1 | Maior P150.1
DUOMAX N 3200 | 3200 | 3467 | 6.5 | Blu 2000.1 | Maior P200.1
DUOMAX N 3600 | 3600 | 3900.4 | 7 | Blu 2000.1 | Maior P200.1
DUOMAX N 4000 | 4000 | 4333.6 | 6 | Blu 3000.1 | Maior P300.1
DUOMAX N 4800 | 4800 | 5200.4 | 7.5 | Blu 3000.1 | Maior P300.1
DUOMAX N 6000 | 6000 | 6500.6 | 8 | Blu 4000.1 | Maior P400.1
DUOMAX N 7000 | 7000 | 7854 | 8.5 | Blu 5000.1 | Maior P500.1
Note: I corpi comuni sono raggruppati dalla colorazione
N° 2 bruciatori per caldaia
Solo su richiesta

## DUOMAX PN
Caldaie modello DUOMAX PN-PNS
Modello | Potenza max kW | Portata max kW | mbar | Bruciatore gas | Bruciatore gasolio
DUOMAX PN 140 | 140 | 152.6 | 0.6 | Blu 120 | Max 8
DUOMAX PN 160 | 160 | 174.2 | 0.7 | Blu 120 | Max 8
DUOMAX PN 180 | 180 | 196 | 0.8 | Blu 120 | Max 12
DUOMAX PN 200 | 200 | 217.8 | 1 | Blu 170 | Max 12
DUOMAX PN 240 | 240 | 261.4 | 1.1 | Blu 250 | Max P15
DUOMAX PN 300 | 300 | 326.8 | 1.2 | Blu 250 | Max P15
DUOMAX PN 400 | 400 | 435.8 | 1.9 | Blu 350.1 | Max P25
DUOMAX PN 500 | 500 | 544.6 | 2 | Blu 350.1 | Maior P35
DUOMAX PN 600 | 600 | 650 | 3 | Blu 350.1 | Maior P45
DUOMAX PN 700 | 700 | 758.4 | 2.9 | Blu 500.1 | Maior P45
DUOMAX PN 840 | 840 | 910 | 4.1 | Blu 500.1 | Maior P60
DUOMAX PN 1020 | 1020 | 1105 | 4.2 | Blu 700.1 | Maior P60
DUOMAX PN 1260 | 1260 | 1365.2 | 6.4 | Blu 1000.1 | Maior P80
DUOMAX PN 1500 | 1500 | 1625.2 | 5.9 | Blu 1000.1 | Maior P80
DUOMAX PN 1740 | 1740 | 1885.23 | 7.5 | Blu 1400.1 | Maior P120
DUOMAX PN 1940 | 1940 | 2101.8 | 7 | Blu 1400.1 | Maior P120
DUOMAX PN 2060 | 2060 | 2231.8 | 5.5 | Blu 1400.1 | Maior P120
DUOMAX PN 2400 | 2400 | 2600.2 | 6.4 | Blu 1700.1 | Maior P150.1
DUOMAX PN 2600 | 2600 | 2817 | 7.5 | Blu 1700.1 | Maior P150.1
DUOMAX PN 2800 | 2800 | 3033.6 | 6 | Blu 1700.1 | Maior P150.1
DUOMAX PN 3200 | 3200 | 3467 | 6.5 | Blu 2000.1 | Maior P200.1
DUOMAX PN 3600 | 3600 | 3900.4 | 7 | Blu 2000.1 | Maior P200.1
DUOMAX PN 4000 | 4000 | 4333.6 | 6 | Blu 3000.1 | Maior P300.1
DUOMAX PN 4800 | 4800 | 5200.4 | 7.5 | Blu 3000.1 | Maior P300.1
DUOMAX PN 6000 | 6000 | 6500.6 | 8 | Blu 4000.1 | Maior P400.1
DUOMAX PN 7000 | 7000 | 7854 | 8.5 | Blu 5000.1 | Maior P500.1
Note: I corpi comuni sono raggruppati dalla colorazione
N° 2 bruciatori per caldaia
Solo su richiesta

## TRIMAX
Caldaie modello TRIMAX e TRIMAX C
Modello | Potenza max kW | Portata max kW | mbar | Bruciatore gas | Bruciatore gasolio
TRIMAX 100 | 100 | 106.7 | 1.4 | Blu 120-170 | Max 12
TRIMAX 120 | 120 | 129.3 | 2 | Blu 170 | Max P15
TRIMAX 150 | 150 | 162 | 2.2 | Blu 170-250 | Max P15
TRIMAX 200 | 200 | 214 | 2 | Blu 250-350 | Max P25
TRIMAX 250 | 250 | 269.3 | 2.8 | Blu 350 | Maior P35
TRIMAX 300 | 300 | 323.8 | 3.5 | Blu 500 | Maior P45
TRIMAX 350 | 350 | 376 | 3.6 | Blu 500 | Maior P45
TRIMAX 410 | 410 | 442.2 | 4.5 | Blu 500 | Maior P60
TRIMAX 470 | 470 | 505.4 | 4 | Blu 700.1 | Maior P60
TRIMAX 600 | 600 | 648.5 | 5 | Blu 1000 | Maior P80
TRIMAX 700 | 700 | 756.7 | 3 | Blu 1000 | Maior P80
TRIMAX 1000 | 1000 | 1081 | 4.5 | Blu 1400 | Maior P120
TRIMAX 1200 | 1200 | 1297.3 | 6.5 | Blu 1700.1 | Maior P 150.1
TRIMAX 1400 | 1400 | 1513.5 | 4.5 | Blu 1700.1 | Maior P 150.1
TRIMAX 1700 | 1700 | 1837.8 | 7 | Blu 2000.1 | Maior P200.1
Note: I corpi comuni sono raggruppati dalla colorazione
In data 17-06-04 su segnalazione dell'ing. Pisani sono state introdotte le seguenti modifiche:
TRIMAX 800 diventa 700, TRIMAX 1450 diventa 1400, e TRIMAX 1750 diventa 1700.
Solo su richiesta
Da provare

## TRIMAX K
Caldaie modello TRIMAX K e TRIMAX CK
Modello | Potenza max kW | Portata max kW | mbar
TRIMAX K …. | da definire | da definire
TRIMAX K …. | da definire | da definire
TRIMAX K …. | da definire | da definire
TRIMAX K …. | da definire | da definire
TRIMAX K …. | da definire | da definire
TRIMAX K …. | da definire | da definire
TRIMAX K …. | da definire | da definire
TRIMAX K …. | da definire | da definire
TRIMAX K …. | da definire | da definire
TRIMAX K …. | da definire | da definire
TRIMAX K …. | da definire | da definire
TRIMAX K …. | da definire | da definire
TRIMAX K …. | da definire | da definire
TRIMAX K …. | da definire | da definire
TRIMAX K …. | da definire | da definire
Note: I corpi comuni sono raggruppati dalla colorazione

## ECOMAX K
Caldaie modello ECOMAX K
Modello | 50/30°C Potenza max kW | 80/60°C Potenza max kW | Portata max kW | mbar | Bruciatore gas
ECOMAX K 75 | 75 | 67.7 | 69.8 | 0.7 | BLU 120
ECOMAX K 90 | 90 | 81.2 | 83.7 | 0.9 | BLU 120
ECOMAX K 120 | 120 | 108.2 | 112.2 | 1.5 | BLU 170
ECOMAX K 160 | 160 | 144.3 | 149.5 | 2.5 | BLU 170
ECOMAX K 220 | 220 | 198.5 | 204.7 | 4 | BLU 250 o 350
ECOMAX K 270 | 270 | 243.6 | 251.2 | 3 | BLU 350
ECOMAX K 320 | 320 | 290.1 | 299.1 | 4 | BLU 350 o 500
Note: I corpi comuni sono raggruppati dalla colorazione
Da determinare con prove

## DUOMAX K
Caldaie modello DUOMAX K
Modello | 50/30°C Potenza max kW | 80/60°C Potenza max kW | Portata max kW | Bruciatore gas
DUOMAX K 150 | 150 | 136 | 140.2 | n° 2 BLU 120
DUOMAX K 180 | 180 | 163.2 | 168.2 | n° 2 BLU 120
DUOMAX K 240 | 240 | 218.5 | 226.4 | n° 2 BLU 170
DUOMAX K 320 | 320 | 294.1 | 304.8 | n° 2 BLU 170
DUOMAX K 440 | 440 | 398.9 | 411.2 | n° 2 BLU 250 o 350
DUOMAX K 540 | 540 | 489.5 | 504.7 | n° 2 BLU 350
DUOMAX K 640 | 640 | 580.2 | 598.1 | n° 2 BLU 350 o 500
Note: I corpi comuni sono raggruppati dalla colorazione