## DURO DAKOVIĆ
ECOFLAM S.p.A. BOILERS - BURNERS MATCHING TABLE
BOILER: DURO DAKOVIĆ KOTLOVI d.o.o.
TYPE | BOILER OUTPUT Kw | BOILER OUTPUT kcal/h | BOILER INPUT Kw | Diamension of fire place | Mono block back pressure mbar | Dual block back pressure mbar | LIGHT OIL BURNER |  |  | DUAL FUEL BURNER |  |  | BLAST TUBE
[7 empty] | TYPE | HI LOW | PR MD | TYPE | HI LOW | PR MD | TC - TL
450 | 450 | 387000 |  | ø 650 x 1200 | 4 | 7 | MAIOR P 45 | PAB | PR * | Multicalor P 45 | PAB | PR * | TL - LONG
600 | 600 | 516000 |  | ø 700 x 1300 | 5 | 9 | MAIOR P 60 | PAB | PR * | Multicalor P 100 | PAB | PR * | TL - LONG
800 | 800 | 688000 |  | ø 800 x 1500 | 8 | 15 | MAIOR P 120 | PAB | PR * | Multicalor P 140 | PAB | PR * | TL - LONG
1250 | 1250 | 1075000 |  | ø 900 x 2000 | 9 | 20 | MAIOR P 150.1 | PAB | PR * | Multicalor P 170.1 | PAB | PR * | TL - LONG
1650 | 1650 | 1419000 |  | ø 1100 x 2500 | 9 | 25 | MAIOR P 200.1 | PAB | PR * | Multicalor P 200.1 | PAB | PR * | TL - LONG
2250 | 2250 | 1935000 |  | ø 1300 x 2700 | 11 | 30 | MAIOR P 300.1 | PAB | PR * | Multicalor P 300.1 | PAB | PR * | TL - LONG
3400 | 3400 | 2924000 |  | ø 1700 x 3500 | 13 | 35 | MAIOR P 500.1 | PAB | PR * | Multicalor P 500.1 | PAB | PR * | TL - LONG
4500 | 4500 | 3870000 |  | ø 1900 x 4000 | 16 | 45 | MAIOR P 600.1 | PAB | PR * | Multicalor P 600.1 | PAB | PR * | TL - LONG
TYPE | BOILER OUTPUT Kw | BOILER OUTPUT kcal/h | BOILER INPUT Kw | Diamension of fire place | Mono block back pressure mbar | Dual block back pressure mbar | GAS BURNER |  |  | HEAVY OIL BURNER |  |  | BLAST TUBE
[7 empty] | TYPE | HI LOW | PR MD | TYPE | HI LOW | PR MD | TC - TL
450 | 450 | 387000 |  | ø 650 x 1200 | 4 | 7 | Blu 500 | PAB | PR * | Oilflam P 50 | PAB | PR * | TL - LONG
600 | 600 | 516000 |  | ø 700 x 1300 | 5 | 9 | Blu 1000 | PAB | PR * | Oilflam P 80 | PAB | PR * | TL - LONG
800 | 800 | 688000 |  | ø 800 x 1500 | 8 | 15 | Blu 1400 | PAB | PR * | Oilflam P 120 | PAB | PR * | TL - LONG
1250 | 1250 | 1075000 |  | ø 900 x 2000 | 9 | 20 | Blu 1700.1 | PAB | PR * | OilflamP 170.1 | PAB | PR * | TL - LONG
1650 | 1650 | 1419000 |  | ø 1100 x 2500 | 9 | 25 | Blu 2000.1 | PAB | PR * | OilflamP 200.1 | PAB | PR * | TL - LONG
2250 | 2250 | 1935000 |  | ø 1300 x 2700 | 11 | 30 | Blu 3000.1 | PAB | PR * | OilflamP 300.1 | PAB | PR * | TL - LONG
3400 | 3400 | 2924000 |  | ø 1700 x 3500 | 13 | 35 | Blu 5000.1 | PAB | PR * | OilflamP 500.1 | PAB | PR * | TL - LONG
4500 | 4500 | 3870000 |  | ø 1900 x 4000 | 16 | 45 | Blu 6000.1 | PAB | PR * | OilflamP 600.1 | PAB | PR * | TL - LONG
PR * - FOR MD FULL MODULATING VERSION ADD THE PID CONTROLLER RWF 40 + MATCHING PROBE