## PV 1
ECOFLAM spa BOILERS - BURNERS MATCHING TABLE
BOILER: VIESSMANN - VITOPLEX 100 PV1
TYPE VITOPLEX PV1 | BOILER OUTPUT Kw | BOILER OUTPUT kcal/h | BOILER INPUT Kw | back pressure mbar | GAS BURNERS VERSION |  |  | BLAST TUBE LENGTH
[5 empty] | TYPE | ON OFF | HI LOW | TC - TL
VITOPLEX 110-150 | 150 | 129000 | 165 | 1.2 | MAX GAS 250 | P | PAB | TC - SHORT
VITOPLEX 151-200 | 200 | 172000 | 220 | 1.5 | BLU 350.1 | P | PAB | TC - SHORT
VITOPLEX 201-250 | 250 | 215000 | 275 | 1.7 | BLU 350.1 | P | PAB | TC - SHORT
VITOPLEX 251-310 | 310 | 266600 | 341 | 2.5 | BLU 400.1 | P | PAB | TC - SHORT
VITOPLEX 311-400 | 400 | 344000 | 440 | 2.8 | BLU 500.1 | P | PAB | TC - SHORT
VITOPLEX 401-500 | 500 | 430000 | 550 | 3.2 | BLU 700.1 | P | PAB | TC - SHORT
VITOPLEX 501-620 | 620 | 533200 | 682 | 4 | BLU 1000.1 |  | PAB | TC - SHORT