# ОАО «Машиностроительный завод  «ЗИО-Подольск»

## ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР»

#### 142103 Россия г. Подольск, Московская обл., ул. Железнодорожная, 2.

Телеграфный: Подольск 3 Московской "Кран"

Телефон: 65-42-51; (095) 747-10-00

# Факс: (095) 747-10-00

Телекс: 911511 АТОМ

Телеграфный: Подольск 3 Московской "Кран" ЗИОМАР

Тел: (0967) 65-41- 47, (095) 747-10-25 доб.207

Телефон/факс:(095) 747-10-25 доб.113, 747-10-16

.ru

ТАБЛИЦА

ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ серии Eurotherm

компании SAACKE GmbH & Co.KG (Германия),

согласованных  к применению совместно с газотрубными котлами компании «ЗИОСАБ»

### Часть 1.Двухходовые котлы.

### Раздел 1.1.Водогрейные котлы

| # Марка котла | Теплопроизвод./ Мощность котла, МВт/ т/час | КПД, % | Аэродинамич. сопротивление котла, мбар | Длина топочной камеры, мм | #### ГОРЕЛКА |  |  |  | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Среднее* (тяжелое**) жидкое топливо (мазут) | Легкое жидкое топливо (диз.топливо) | Газ | Комбинирован. (газ/ диз.топливо)* (газ/мазут)** |  |
| Зиосаб-500 | 0,5 | 91 | 2 | 1690 | ─ | HL 10ZIDS | HG 10ZIDS | HLG20RIDS |  |
| Зиосаб-750 | 0,75 | 91,5 | 4 | 2340 | HM 15ZIDS | HL 15ZIDS | HG 15ZIDS | HLG20RIDS | Удлиненные пламенные трубы |
| Зиосаб-1000 | 1,0 | 91,5 | 4 | 2340 | HM 15ZIDS | HL 15ZIDS | HG 15ZIDS | ─ | Удлиненные пламенные трубы; HL 15ZIDS; HG 15ZIDS- Максимальная мощность100% |
| Зиосаб-1600 | 1,6 | 92 | 6,5 | 2990 | HM 30ZIDS | HL 20ZIDS HL 20RIDS | HG 20ZIDS HG 20RIDS | ##### HLG 20RIDS | Удлиненные пламенные трубы; |
| Зиосаб-2000 | 2,0 | 92 | 6,5 | 2990 | HM 30ZIDS | HL 30ZIDS HL 30RIDS | HG 30ZIDS HG 30RIDS | HLG 30RIDS | Удлиненные пламенные трубы; HL 30ZIDS;HL 30RIDS; HG 30ZIDS HG 30RIDS – Максимальная мощность103% |
| Зиосаб-2500 | 2,5 | 92 | 9 | 3260 | HM 40ZIDS | HL 40RIDS | HG 40RIDS | HLG 40RIDS | требуется доработка дверцы до Ø390 мм; |
| Зиосаб-3000 | 3,0 | 92 | 9 | 3260 | HM 60ZIDS | HL 40RIDS | HG 40RIDS | HLG 40RIDS | требуется доработка дверцы до Ø390 мм; |

Часть 2.Трехходовые котлы.

Раздел 2.1.Водогрейные котлы

| ## Зиосаб-5000 | 5 | 92,5 | 9 | 4680 | SKVJ50 | LS55-15 | GS55-15 | GLS55-15 SKVJG50 | SKVJ50; SKVJG50- доработка (сокращение) выступающей части жаровой трубы котла до 40-50мм. Разработка жаростойкой вставки специальной (по рекомендациям SAACKE) конструкции длиной до 650 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:1.*- для двухходовых и трехходовых котлов;2.**-для трехходовых котлов.

3.Среднее жидкое топливо - легкий малосернистый мазут  ГОСТ 10585-75 ,не ниже Ф5;Ф12 ,вязкость не более 60 мм2/сек (сСт) при 50ºС.

4.Тяжелое жидкое топливо- не ниже  топочного мазута М100 ГОСТ 10585-75

Начальник отдела-

Главный конструктор

по малой энергетике ОАО ИК  ЗИОМАР                                                                                             А.И. Пупышев.

Тел/факс.(095)747-1025 доб.318;

e-mail:  ome@aozio.msk.ru