## Расчет и опросный лист
ЛИСТ ЗАКАЗА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ТИПА STV
Заказчик:
Адрес:
Название проекта, объекта:
|  |  | Контактное лицо: | [9 empty] | тел. м.:
|  |  | E-mail: | [5 empty] | тел., факс:
Назначение нагревателя:
приточная вентиляция / отопление / технологический нагрев; лучше подробно
|  |  | Количество нагревателей: |  |  |  |  | Сетка на выходе:
|  |  |  | на каждый тип, исполнение | [6 empty] | Да / Нет
заполняется свой лист заказа
Объем нагреваемого воздуха | [6 empty] | (34500) |  |  |  | 34500 | [5 empty] | норм. м3/ч
Расчетная температура наружного воздуха | [6 empty] | (-38) |  |  |  | -38 | [5 empty] | °С
Расчетная температура нагреваемого воздуха | [6 empty] | (25) |  |  |  | 25 | [5 empty] | °С
Степень нагрева воздуха ∆T | [10 empty] | 63 | [5 empty] | °С
Расчетная тепловая мощность | [10 empty] | 728 | [5 empty] | кВт
Теплотворная способность природного газа * | [6 empty] | (7900) |  |  |  | 7900 | [5 empty] | ккал/ч
Расход газа | [10 empty] | 79.2 | [5 empty] | норм. м3/ч
*если планируется использование попутного газа, вышлите его состав для анализа возможности его применения
Пример: STV-750.Н50.КП.ВЛ.ДЗ.СГ
Конфигурация воздухонагревателя : | [5 empty] | STV- |  |  | . |  |  | . |  | . | . |  |  | . |  | .
150…21 000 – Тепловая мощность, кВт
Присоединительное давление газа, mbar:
Н… | – низкое (от 20 до 50 mbar)
С… | – среднее (свыше 50 mbar до 360 или до 500 mbar) - стандартная поставка
В… | – высокое (свыше 0,5 mbar (500 бар) до 3 bar (3000 mbar))
Исполнение корпуса воздухонагревателя: | [20 empty] | Правое исполнение
КП | – каркасно-панельный корпус (стандарт)
С | – стальной рамный корпус (опция)
У | – уличное исполнение с утепленным отсеком для обслуживания
Ш | – шахтное или для имеющихся каналов - без корпуса
Сторона обслуживания по направлению потока воздуха:
П | – правое
Л | – левое
ВП | – верхнее правое (только для уличного исполнения)
ВЛ | – верхнее левое (только для уличного исполнения) | [19 empty] | Левое исполнение
ДЗ | – сдвоенная горелочная зона*
Р | – резервная газовая линия*
СГ | – технологический учет расхода газа (счетчик газа)*
Специальное исполнение:
Пример: ЩУ-ПЛ.АП.ПГ.ДН.К
Щит управления воздухонагревателем (ЩУ) | [6 empty] | ЩУ- |  |  | . |  | . |  | . | . |  |  | .
ПЛ | – плавное регулирование мощности нагревателя (приточная вентиляция)
Д | – двухступенчатое регулирование мощности нагревателя
технологический нагрев, тепловые завесы с быстрым запуском
АП | – автоматический пуск вентилятора*
ПГ | – газовая линия с проверкой герметичности клапанов*
свыше 1200 кВт - обязательно
NO | – доп. контакты для подключения сигнализатора загазованности по NO2*
ДН | – возможность поддержания режима работы « день / ночь »*
К | – коррекция температуры подачи для поддержания температуры в помещении
Пример: ЩУС-380.7,5.ЧП.Об.КФ
Щит управления силовой (ЩУС) | [6 empty] | ЩУС- |  |  | . |  | . |  | . |  | . |  |  | .
380 | 220 | – напряжение питания, В
Х | – мощность двигателя вентилятора, кВт*
указать при необходимости пускателя вентилятора
ЧП | – плавное управление частотой вращения двигателя вентилятора
при помощи частотного преобразователя*
ЭПр | – электропривод воздушного клапана*
Об | – обогрев воздушного клапана*
КФ | – контроль загрязненности фильтров*
* Данные обозначения не указываются при их отсутствии