ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по созданию автономной системы теплоэлектроснабжения

(АС ТЭС)

Предлагаемая система энергоснабжения  на базе газотурбинных установок, работающих на магистральном газе, является функционально законченным устройством обеспечивающим снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности и ликвидацию дефицита при снабжении объектов электрической и тепловой энергией. АС ТЭС обеспечивает теплоснабжение объекта, оборудованного стандартными системами отопления и ГВС, через традиционную (двухтрубную) теплосеть с температурными режимами 1100/900 или 950/700 и ниже.

Разработка Технико-коммерческого предложения произведена на основе полученных от Заказчика расчётных тепловых нагрузок и условий обеспечения электрических нагрузок объекта суммарной мощностью до 240кВт.

Учитывая, что реальные пиковые тепловые нагрузки определяются величиной на 25% ÷ 30% ниже расчётных (составляющих 568 кВт), для удовлетворения потребностей объекта в тепловой электрической энергии достаточна установка АС ТЭС в комплектации из 4-х микротурбин          С60”Capstone”.

Для обеспечения указанных нагрузок объекта предлагается использовать модульную установку газотурбинных электрогенераторов (ГТГ) С-60 “Capstone”, оборудованных теплоутилизаторами “Energen”MM200-60-2 (из расчёта один теплоутилизатор на два ГТГ «С-60»). Для повышения и стабилизации давления в питающей газовой магистрали используется дожимной газовый компрессор             “Compaire” V07RS  в комплекте с ресивером.

Для управления режимами кластера модульных газотурбинных установок используется система управления SPS 100 (512675-101).

Технические характеристики ГТГ С60НРgas  в комплектации 60R-HD4-BU00 приведены в таблице1.                                                                                                                                            Таблица 1.

| # Параметры | Значения |
| --- | --- |
|  | С60 |
| Номинальная электрическая мощность | 60 кВте |
| Напряжение на выходе ( трёхфазное, 50Гц) | 400-480В |
| Эффективная электрическая мощность при использовании дожимного газового компрессора | 57 кВте |
| Максимальная тепловая утилизируемая мощность, получаемая в процессе когенерации | 120 кВтq (0,103 Гкал/ч) |
| Максимальная суммарная энергетическая мощность, определяемая суммой мощностей – генерируемой электрической и утилизируемой тепловой | 180 кВт |
| Расход газового топлива при номинальной мощности | 22 нм3/ч |
| Рабочее давление газа на входе в ГТГ С-60 | 5,5-6,0 бар |
| КПД по генерируемой электрической мощности | 28 % ±2% |
| КПД по полной когенерируемой мощности | 84 % ±6% |
| Периодичность проведения планово-профилактических ремонтов | 60000 часов |
| Габариты ГТГ С-60 HPgas | 2108 х762х1956 мм |
| Вес ГТГ C-60HPgas | 1121 кг |

Состав оборудования автономной энергосистемы и калькуляция затрат приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| Поз. № | Наименование, модель основного оборудования | Цена, долл. США | Кол-во | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газотурбогенератор (ГТГ) “Capstone” С-60 НР газ в комплектации 60R-HD4-BU00 | 70 389,00 | 4 | 281556,00 |
| 2. | Дожимной газовый компрессор в комплекте с ресивером Compaire V07RS | 16 786,00 | 2 | 33572,00 |
| 3. | Система управления режимами кластера SPS 100 (512675-101) | 20 710,00 | 1 | 20 710,00 |
| 4. | Модуль теплоутилизатора на 2 шт. ГТГ С60 с газовым теплообменником Energen MM200-60-2, в комплекте | 16 409,00 | 2 | 32818,00 |
| ИТОГО оборудование (в том числе НДС): |  |  |  | 368656,00 |
| Проектные, монтажные, пуско-наладочные работы: |  |  |  | 29500,00 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 398156,00 |

Указанный в таблице 2 состав оборудования АС ТЭС автономной энергосистемы обеспечивает Заказчику общую эффективную генерируемую электрическую мощность 228 кВте и не менее 480 кВтq (0,412 Гкал/час) тепловой энергии. Недостаток тепловой энергии при пиковых нагрузках теплосети наиболее целесообразно компенсировать установкой электрокотлов.

Суммарная энергетическая мощность составляет 228кВте + 480кВтq=708кВт.

На каждый 1 кВт развиваемой микротурбиной электрической мощности дополнительно генерируется более 2 кВт тепловой мощности, которая утилизируется в процессе когенерации на газоводяных теплоутитилизаторах.

В случае снижения электрических нагрузок до уровня, не позволяющего обеспечить требуемую тепловую нагрузку с помощью теплоутилизаторов, дальнейшим проектом должна быть предусмотрена доукомплектация АС ТЭС пиковыми электрокотлами суммарной мощностью до 80кВт.

Целесообразно также реализовать систему ГВС с использованием накопительных бойлеров. Это позволит снизить расчётные пиковые тепловые нагрузки на ГВС, суммарно составляющие по данным Заказчика 243 кВт, на величину не менее 190кВт. В этом случае, для теплоснабжения объекта реально потребуется не более 3-х микротурбин.

При учёте ценового фактора, величина капитальных вложений в энергетические системы на базе микротурбин (из расчёта на единицу общей генерируемой мощности) составляет от 520$ США до 580$ США. Для данного объекта это: 398156$ : 708кВт = 562,00 долл. США.

Удельные технико-экономические показатели при эксплуатации автономной энергосистемы приведены в таблице 3.                                                                                                                   Таблица 3

| ##### ПАРАМЕТРЫ УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА ЗНАЧЕНИЯ. |
| --- |
| Эксплуатационный, из расчёта на 1кВт•час генерируемой электроэнергии | 0, 367 нм3/кВте•час |
| В том числе, на 1кВт•час утилизируемой, в процессе когенерации, тепловой энергии | 0, 245 нм3/кВтq•час |
| УДЕЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ |  |
| По расходу топлива при тарифе 1,33 руб. за 1 нм3 газа: 0,367 нм3/квте•час х 1,33 руб. | 0,49 руб /кВте•час |
| На техническое обслуживание, с периодичностью проведения профилактики ремонта через каждые 8000 часов эксплуатации | 0,09 руб/ кВте•час |
| И Т О Г О: | 0,58 руб/кВте•час |
| Плановые накопления на проведение восстановительных ремонтов с периодичностью 60000 часов (каждые 6,85 лет при круглосуточной загрузке турбины) | 0,19 руб/кВте•час |
| В С Е Г О : | 0,77 руб/кВте•час |

Из таблицы 3 следует, что при создании АС ТЭС автономной энергосистемы не потребуется дополнительных эксплуатационных затрат на получение тепловой энергии.

При этом, себестоимость генерируемой электроэнергии по эксплуатационным затратам составляет 0,58 руб за 1 кВт•час.