ГАЗОГЕНЕРАТОРНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ НА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТЬЮ 135 КВТ

- Технические характеристики

Газогенераторная мини-ТЭЦ контейнерного типа, обеспечивает потребность в электрической и тепловой энергии предприятий  малого бизнеса в количестве 100 квт/час.

В качестве топлива мини-ТЭЦ используются отходы древесины, образующиеся при лесозаготовительных работах и переделах древесины.

Мини-ТЭЦ располагается на открытой площадке из дорожных плит, укладываемых на песчано-щебёночное основание. Размер площадки15Х15 м. Должна быть предусмотрена   подъездная дорога для доставки отходов древесины автотранспортом.

Предусматривается  поставка мини-ТЭЦ в модульно- блочном исполнении контейнерного типа.

Предлагается рассмотреть Базовый вариант мини-ТЭЦ в двух вариантах:

Вариант1. Базовый модуль автономной мини-ТЭЦ мощностью 135 квт. Топливо для газопоршневой  электрогенераторной установки: синтез-газ с добавлением 20% дизельного топлива в случае отсутствия резервного источника электроснабжения.

Состав блоков контейнерного исполнения:

блок приготовления древесной щепы для газогенератора и её сушки; блок газогенераторной установки для получения синтез–газа из древесных отходов; блок электрогенераторной установки; блок хранилища горюче-смазочных материалов; блок диспетчерской и бытовых помещений. Блоки представляют собой утеплённые 20-ти футовые контейнеры. Общее количество контейнеров 5 комплектов.

Вариант 2. Автономная мини-ТЭЦ мощностью 135 квт., топливо синтез-газ-100% в случае наличия резервного источника электроснабжения. Состав блоков контейнерного исполнения: блок приготовления древесной щепы для газогенератора и её сушки; блок газогенераторной установки; блок электрогенераторной установки. Блоки представляют собой утеплённые 20-ти футовые контейнеры. Общее количество контейнеров 3 комплекта.

Вариант 3. Автономная мини-ТЭЦ мощностью до 500 квт. Компануется из одного базового модуля мощностью 135 квт., топливо газо-дизельное и 3-х  автономных газопоршневых модулей, топливо синтез-газ-100%.  Возможны и другие варианты комплектации мини-ТЭЦ из блок- контейнеров в соответствии с конкретным техническим заданием заказчика.

В таблице приведены технические параметры  теплоэлектростанций на различных видах топлива.

| Параметр | МГТЭС-100 (газовые) | МДТЭС-100 (дизельные) | МГДТЭС-100 (газодизельные) |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность электрическая, квт | 100 | 100 | 100 |
| Тепловая мощность, квт | 150 | 150 | 150 |
| Вид топлива, | газ | дизельное | газ+дизельное |
| Расход топлива (газ природный - м.куб., дизельное топливо-литр) | 33м.куб/час | 25литр/час | (5литров+25м. куб)/ час |
| Расход на 100квт/час в руб. | 39.6 | 375 | 105 |

3.	ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ МОДУЛЕЙ МИНИ-ТЭЦ.

Для выработки электрической энергии предлагается использовать газогенераторную электростанцию в контейнерном исполнении с газогенератором КЭЭГ-300 номинальной производительностью 300 Нм3 генераторного (синтез-газа) газа в час. Генераторный газ после соответствующей подготовки в очистительной установке газогенератора будет использоваться в электроагрегате электрической мощностью 135 кВт на основе российского газопоршневого двигателя ЯМЗ-240ГТН (МЭС-135 ГГ), работающего на 100% генераторном газе при наличии резервного источника электроснабжения или на генераторном газе с добавлением 20% дизельного топлива для случая отсутствия резервного источника электроснабжения.

Базовый модуль мини-ТЭЦ мощностью 135 квт. топливо синтез-газ + дизельное-20%  состоит из: 1) участка подготовки и подачи древесного топлива, 2) участка газификации, 3) участка электрогенерации, 4) участка теплогенерации, 5) участка горюче смазочных материалов, 6) .блока диспетчеризации и бытовых помещений. Всего пять блок-контейнеров.

Автономный модуль мини-ТЭЦ на синтез-газе 100% состоит из: 1) участка подготовки и подачи древесного топлива, 2) участка газификации, 3) участка электрогенерации, 4) участка теплогенерации. Всего - три блока-контейнера.

Мини-ТЭЦ мощностью 500 квт. будет комплектоваться из одного базового модуля и трёх автономных модулей мощностью по 135 квт. Общее количество блок- контейнеров- 14 комплектов.

- ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОГЕНЕРАТОРНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

  - Участок подготовки и подачи древесного топлива

Точная конфигурация участка, состав и цены оборудования будут определены при разработке заказной спецификации по результатам разработки технического задания. В общем можно сказать, что на участке могут быть установлены: 1) рубительная машина для измельчения кусковых отходов в щепу; 2) бункер-сушилка для сушки щепы с газо-воздуховодами, подающими тепло от работающего двигателя в качестве агента сушки; 3) скребковый или спиральный транспортёр для подачи щепы в шлюзовое устройство газогенератора; 5) система управления и автоматики. Всё вышеуказанное оборудование устанавливается в 20-ти футовый блок-контейнер приготовления древесной щепы.

  - Участок газификации

На участке установлен газогенератор КЭЭГ-300 с очистительной установкой для охлаждения и очистки генераторного газа перед подачей в газопоршневой двигатель. Очистительная установка может включать одну или две линии фильтров. Две линии устанавливаются, если необходимо обеспечить длительную непрерывную работу двигателя без остановки газогенератора.

Газогенератор с неподвижным слоем и нисходящим потоком газа оборудован всем необхо-димым для превращения топлива в чистый холодный генераторный газ. Газогенератор включает специально разработанный управляющий ротор, шлюзовое устройство с двумя люками с автоматическим управлением, через которое загружается топливо, изолирующий клапан и необходимое приборное оснащение.

Управление газогенератором производится  с помощью программируемого контроллера, позволяющего отслеживать все важные параметры системы, включать и выключать оборудование, а также обеспечивать производительность газогенератора в соответствии с выходной нагрузкой электрогенератора в автоматическом режиме. Визуальный контроль параметров процесса газификации осуществляется с панели управления. В случае возникновения предаварийных ситуаций, таких как повышение температуры газогенератора или увеличение перепадов давления в газогенераторе и очистительной установке, контроллер выдает оперативные сообщения оператору.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ГАЗОГЕНЕРАТОРА

| Модель | Ставан МТ -300 |
| --- | --- |
| Тип | Обращенный |
| Режим работы | Холодный и особо чистый газ |
| Производительность по газу | 300 Нм3/час |
| Средняя калорийность газа | 1560 Ккал/Нм3 |
| Температура газификации | 1050 – 1100 С |
| Тип и размер топлива | Опилки 0,5-2,0 мм и/или щепа 10-50 мм длиной и 5-15 мм толщиной |
| Допустимая влажность топлива | Опилки – менее 12%отн, щепа - менее 20%отн |
| Подача топлива | Периодическая дозаправка без остановки газогенератора |
| Потребление топлива | 115 кг/час (в среднем) |
| Удаление золы и древесного угля | Периодическое сухое |
| Типовая эффективность превращения | >75% |
| Типовой состав газа | CO = 31  3% H2 = 26  2% CO2 = 7  3% N2 = 31% CH4 = до 5% О2 =0,2% (См Нн )=1% |
| Установленная мощность | 15 кВт |

В стационарном режиме топливо, загруженное в газогенератор, превращается в три продукта: газ, золу и древесный уголь. Масса (по сухому весу) золы и древесного угля составляет до 6% от веса загруженного топлива. Рядом с газогенератором устанавливается система очистки оборотной воды, используемой для охлаждения генераторного газа. Всё оборудование участка газификации устанавливается в 20-ти футовом утеплённом блок - контейнере.

4.3. 	Участок электрогенерации

На участке установлен МЭС-135 ГГ, теплообменное оборудование для подготовки горячего воздуха для сушки древесной щепы и шкаф управления.

4.3.1.Описание  электро-агрегата МЭС-135ГГ

Изготавливается на базе газового двигателя ЯМЗ-240ГТН

Состав:

| N п/п | Наименование | Кол-во, шт | Цена с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МЭС-135ГГ на базе ДВС ЯМЗ 240ГТН, в составе: | 1 | 1 293 732 | 1 293 732 |
| 1 | Двигатель ЯМЗ 240ГТН специального исполнения | 1 |  |  |
| 2 | Синхронный генератор БГ-200 | 1 |  |  |
| 3 | Муфта соединения генератора с двигателем | 1 |  |  |
| 4 | Рама | 1 |  |  |
| 5 | Шкаф управления (ШУ) | 1 |  |  |
| 6 | Отопительный агрегат (калорифер) АО2-25 | 1 |  |  |
| 7 | Аккумуляторы 6 СТ-190 | 2 |  |  |
|  | Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 8 | Экономайзер (котел- утилизатор) ЭК-2-3,25 с блоком переключения Зима-Лето Комплектность N2 | 1 | 112 855 | 112 855 |
| 9 | Шкаф защитного отключения и управления блоком электростанций на 630А. |  | 150 200 |  |
| 10 | Теплообменник пластинчатый разборный типа ННN07 ТО-16/3 |  | 120 000 |  |
| 11 | Комплект расходных материалов на год эксплуатации | 1 | 35 000 | 35 000 |
|  | Итого оборудование |  |  | 1 441 587 |

4.3.2.            Технико-экономические показатели МЭС-135ГГ

| Nп.п | Наименование показателя | Един. измер. | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная электрическая мощность, cosφ =0.8 | кВт | 135 |
| 2 | Максимальная электрическая мощность (в дизельном режиме) | кВт | 140 |
| 3 | Тепловая мощность | кВт | 202 |
| 4 | Номинальная частота вращения вала двигателя внутреннего сгорания | об/мин | 1500 |
| 5 | Напряжение трехфазного тока | В | 400 |
| 6 | Частота тока | Гц | 50 |
| 7 | Степень автоматизации электроагрегата |  | 2 |
| 8 | Автоматическое переключение на режим дизеля | сек | нет |
| 9 | Вид топлива |  | Генераторный газ |
| 10 | Удельный расход генераторного газа | Нм3/час | 300 |
| 11 | Удельный расход дизельного топлива при номинальной нагрузке | г/кВт-ч | нет |
| 12 | Используемое масло |  | М8Г2(К), SAE-20 М10Г2(К), SAE-30 |
| 13 | Удельный расход смазочного мала максимальный | г/кВт-ч | 2,25 |
| 14 | Электрический КПД электроагрегата | % | 30 |
| 15 | Тепловой КПД электроагрегата | % | 52 |
| 16 | Суммарный КПД электроагрегата | % | 82 |
| 17 | Габаритные размеры электроагрегата на раме длина ширина высота | мм | 2850 1150 1800 |
| 18 | Масса электроагрегата на раме | кг | 2800-3000 |
| 19 | Ресурс работы до капитального ремонта | час | 20 000 |
| 20 | Ресурс работы до списания двигателя | час | 160 000 |

2.   Стоимость одного агрегата МЭС-135ГГ, включая НДС:		1 441 587

3.   Cрок поставки: 4 месяца

4.    Гарантийный срок: 12 месяцев

5.    Всё оборудование участка электрогенерации устанавливается в 20-ти футовом утеплённом блок - контейнере.

6.     Дизельное топливо и другие горюче-смазочные материалы хранятся в блок – контейнере ГСМ

7.     Диспетчеризация и бытовые помещения для обслуживающего персонала организованы в специальном блок- контейнере.

5.Технико-экономические показатели базового модуля мини-ТЭЦ на базе Ставан МТ-300, работающего на древесной щепе 55% влажности, с использованием получаемого синтез - газа на производство 135 кВт электроэнергии.

В состав комплекса входит оборудование по подготовке топлива, автоматическое загрузочное устройство, газотеплогенератор со встроенными паровым и водогрейным котлами, система подготовки газа, газопоршневая электростанция, блок- контейнер ГСМ и блок – контейнер диспетчерской и бытовых помещений..

| Пример расчета |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики комплекса | Час | Год |
| Объем вырабатываемого газа, м.куб. | 300 | 2628000 |
| В пересчете на природный газ, м куб. | 75 | 657000 |
| Топливо –древесная щепа 15% влаж, кг/ед.врем. | 115 | 1007400 |
| Кол-во электроэнергии, кВт | 135 | 1314000 |
| Расход элэнергии на собственные нужды, кВт | 26,3 | 55480 |
| Фактический объем вырабатываемой электроэнергии, кВт |  | 1258520 |
| Попутное тепло, вырабатываемое КЭЭГ и МЭС, кВт | 330 | 2890800 |
| Фонд рабочего времени (0,5 чел. круглосуточно) |  | 4380 |
| Количество смолы-печное топливо (5% от объема топлива), литр | 138 | 50370 |
| Текущие расходы при эксплуатации комплекса |  |  |
| Затраты по элэнергии на собственные нужды, руб.(0,7руб/кВт) |  | 38 836 |
| Затраты по обслуживанию(с ЕСН), руб |  | 914 836 |
| Статьи дохода |  |  |
| Экономия по электроэнергии (2,46руб/кВт),руб |  | 4 985 024 |
| Экономия газа по попутному теплу (0,1176 куб.м газа/кВт тепла; 2.3 руб/куб.м), руб | 0,1 | 783 263 |
| Доход от реализации печного топлива (8руб/литр) | 8 | 1 450 656 |

| Капитальные затраты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование |  |  |  |  |  | Предложение |
| Блок- контейнер приготовления и сушки древесной щепы с бункерами хранения 5-ти суточного запаса топлива |  |  | 1200000 |  |  |  |
| Блок-контейнер газогенераторной установки КЭЭГ 300 |  |  | 4900000 |  |  | 2 800 000 |
| Блок-контейнер электрогенераторной установки МЭС-135ГГ |  |  | 1650000 |  |  | 66 950,00 |
| Блок – контейнер горюче-смазочных материалов |  |  | 860000 |  |  |  |
| Блок-контейнер для диспетчерской и бытовых помещений для обслуживающего персонала |  |  | 170000 |  |  |  |
| Общая стоимость оборудования мини-ТЭЦ |  |  | 8780000 |  |  |  |
| Стоимость работ |  |  |  |  |  |  |
| Проектные работы(6% стоимости оборуд.), руб. |  | 526800 |  |  |  | 1 563 177 |
| Строительные работы (15% стоимости оборуд.), руб. |  | 1331200 |  |  |  | 6 252 709 |
| Шеф-монтаж, пусконаладка, руб. ((5% от стоимости оборудования) |  | 439000 |  |  |  | 680 001 |
| Итого по капитальным затратам, руб. |  | 11063000 |  |  |  | 24 127 660 |
| Удельные капиталовложенияна 1 квт. установленной мощности руб/евро |  | 81950/2245 |  |  |  |  |
| Экономическая эффективность по электроэнергии и теплу |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль от применения, руб |  |  |  | 6265271 |  |  |
| Срок окупаемости, месяц |  |  |  | 21 |  |  |
| Себестоимость электроэнергии, руб/кВт |  |  |  | 0,696 |  |  |

Технико- экономические показатели уточняются после разработки проектной документации и разработки ТЭО.